## M6
Svítidla obecně použitá pro modernizaci musí splňovat následné požadavky na provedení a tech. vlastnosti :
M6
UCHAZEČ DOPLNÍ, ZDA VÝROBEK SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY JASNÝM ZPŮSOBEM : | PARAMETR | POŽADAVEK | PARMETR SVÍTIDLA
ZÁKLADNÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI VÝROBKU |  |  | NAVRŽENÉHO
(doplní uchazeč)
svítidlo musí být osazeno čipy SMD, nikoliv COB | ANO/ NE | ANO
funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
náhradní teplota chromatičnosti 2700 K | CCT (K) | 2700
index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
různé optické charakteristiky pro typy komunikace (min. 4 optiky) | ANO/ NE | ANO
počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | (DOPLNIT)
konečný příkon svítidel u svítidel s CLO ) po 100 000 hodinách | P sv,o (W) | (DOPLNIT)
počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 115
Hodnota tohoto parametru musí být uvedena v tzv. "HOT LUMEN", tedy ve stavu kdy je světelný tok ustálených v reálných pracovních podmínkách.
konečný měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 110
účiník (cosφ) | I ( - ) | min. 0,95
ochrana proti přepětí | U ov ( kV) | 8
krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
třída ochrany | CL | I
těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, samočistící / bez žebrování / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
světelné zdroje opatřeny teplotní ochranou | ANO/NE | ANO
mechanická odolnost | IK | 10
při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně | ANO/ NE | ANO
LED moduly s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), | ANO/ NE | ANO
nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů
pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 30 až + 40° C | ANO/ NE | ANO
minimální doba životnosti svítidla vč. LED zdrojů musí být 100 000 provozních hodin | hod. | 100000
řiditelný driver - variantně DALI. 1 - 10 V, autonomní stmívání 100 - 51 % | ANO/ NE | ANO
možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 60 mm | ANO/ NE | ANO
možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° / je možno zajistit přídavným zařízením - např. redukcí / | ANO/ NE | ANO
při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně | ANO/ NE | ANO
svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | ANO/ NE | ANO
Konstrukce svítidla musí umožnit tento úkon v rámci běžné údržby v místě osazení ( bez nutnosti odmontovat svítidlo )
svítidlo a napájecí zdroj musí splňovat tyto normy: CE, ENEC, ČSN EN 60598, ČSN EN 55015, ČSN EN 62384, ČSN EN 60065, ČSN EN 61000, ČSN EN 61547, ČSN EN 61347 | ANO/ NE | ANO
do svítidla musí jít vložit přídavný modul umožnující komunikaci s rozvaděčem nebo serverem. | ANO/ NE | ANO
světelně technický výpočet plní podmínky ČSN EN 13201 | ANO/ NE | ANO
předložení souboru EULUMDAT ve formátu (ldt) | ANO/ NE | ANO
SVÍTIDLO VYHOVUJE POŽADAVKŮM ZADÁNÍ VŘ :

## M5
Svítidla obecně použitá pro modernizaci musí splňovat následné požadavky na provedení a tech. vlastnosti :
M5
UCHAZEČ DOPLNÍ, ZDA VÝROBEK SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY JASNÝM ZPŮSOBEM : | PARAMETR | POŽADAVEK | PARMETR SVÍTIDLA
ZÁKLADNÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI VÝROBKU |  |  | NAVRŽENÉHO
(doplní uchazeč)
svítidlo musí být osazeno čipy SMD, nikoliv COB | ANO/ NE | ANO
funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
náhradní teplota chromatičnosti 2700 K | CCT (K) | 2700
index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
různé optické charakteristiky pro typy komunikace (min. 4 optiky) | ANO/ NE | ANO
počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | (DOPLNIT)
konečný příkon svítidel u svítidel s CLO ) po 100 000 hodinách | P sv,o (W) | (DOPLNIT)
počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 115
Hodnota tohoto parametru musí být uvedena v tzv. "HOT LUMEN", tedy ve stavu kdy je světelný tok ustálených v reálných pracovních podmínkách.
konečný měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 110
účiník (cosφ) | I ( - ) | min. 0,95
ochrana proti přepětí | U ov ( kV) | 8
krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
třída ochrany | CL | I
těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, samočistící / bez žebrování / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
světelné zdroje opatřeny teplotní ochranou | ANO/NE | ANO
mechanická odolnost | IK | 10
při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně | ANO/ NE | ANO
LED moduly s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), | ANO/ NE | ANO
nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů
pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 30 až + 40° C | ANO/ NE | ANO
minimální doba životnosti svítidla vč. LED zdrojů musí být 100 000 provozních hodin | hod. | 100000
řiditelný driver - variantně DALI. 1 - 10 V, autonomní stmívání 100 - 51 % | ANO/ NE | ANO
možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 60 mm | ANO/ NE | ANO
možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° / je možno zajistit přídavným zařízením - např. redukcí / | ANO/ NE | ANO
při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně | ANO/ NE | ANO
svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | ANO/ NE | ANO
Konstrukce svítidla musí umožnit tento úkon v rámci běžné údržby v místě osazení ( bez nutnosti odmontovat svítidlo )
svítidlo a napájecí zdroj musí splňovat tyto normy: CE, ENEC, ČSN EN 60598, ČSN EN 55015, ČSN EN 62384, ČSN EN 60065, ČSN EN 61000, ČSN EN 61547, ČSN EN 61347 | ANO/ NE | ANO
do svítidla musí jít vložit přídavný modul umožnující komunikaci s rozvaděčem nebo serverem. | ANO/ NE | ANO
světelně technický výpočet plní podmínky ČSN EN 13201 | ANO/ NE | ANO
předložení souboru EULUMDAT ve formátu (ldt) | ANO/ NE | ANO
SVÍTIDLO VYHOVUJE POŽADAVKŮM ZADÁNÍ VŘ :

## P6
Svítidla obecně použitá pro modernizaci musí splňovat následné požadavky na provedení a tech. vlastnosti :
PARKOVÉ SVÍTIDLO
UCHAZEČ DOPLNÍ , ZDA VÝROBEK SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY JASNÝM ZPŮSOBEM : | PARAMETR | POŽADAVEK | PARMETR SVÍTIDLA
ZÁKLADNÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI VÝROBKU |  |  | NAVRŽENÉHO
(doplní uchazeč)
svítidlo musí být osazeno čipy SMD, nikoliv CO | ANO / NE | ANO
funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
náhradní teplota chromatičnosti 2700 K | CCT (K) | 2700
index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | max 3 %
počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | (DOPLNIT)
konečný příkon svítidel u svítidel s CLO ) po 100 000 hodinách | P sv,o (W) | (DOPLNIT)
počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 115
Hodnota tohoto parametru musí být uvedena v tzv. "HOT LUMEN", tedy ve stavu kdy je světelný tok ustálených v reálných pracovních podmínkách.
konečný měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 100
účiník (cosφ) | I ( - ) | min. 0,95
ochrana proti přepětí až 8 kV v běžném režimu | min. 8 kV | ANO
EQUI svorka (ochrana LED i el. předřadníku proti přepětí) | ANO/ NE | ANO
krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 55
třída ochrany | CL | I
těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
světelné zdroje opatřeny teplotní ochranou | ANO/NE | ANO
otevření a zavření korpusu svítidla bez použití nářadí | ANO/ NE | ANO
při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně | ANO/ NE | ANO
LED moduly s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), | ANO/ NE | ANO
nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů
pracovní teplota svítidla nesmí překročit 70° C / nutno doložit tech. listem výrobce / | ° C | max 70
pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 30 až + 40° C | ANO/ NE | ANO
minimální doba životnosti svítidla vč. LED zdrojů musí být 80 000 provozních hodin | hod. | 80000
řiditelný driver - variantně DALI. 1 - 10 V, autonomní stmívání 100 - 51 % pomocí astrohodin | ANO/ NE | ANO
možnost uchycení na stožár Ø dříku a výložníku 48 mm | ANO/ NE | ANO
možnost vyjmutí bloku LED a jeho opravu výměnným způsobem na stožáru | ANO/ NE | ANO
svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | ANO/ NE | ANO
Konstrukce svítidla musí umožnit tento úkon v rámci běžné údržby v místě osazení ( bez nutnosti odmontovat svítidlo )
svítidlo a napájecí zdroj musí splňovat tyto normy: CE, ENEC, ČSN EN 60598, ČSN EN 55015, ČSN EN 62384, ČSN EN 60065, ČSN EN 61000, ČSN EN 61547, ČSN EN 61347 | ANO/ NE | ANO
do svítidla musí jít vložit přídavný modul umožnující komunikaci s rozvaděčem nebo serverem. | ANO/ NE | ANO
světelně technický výpočet plní podmínky ČSN EN 13201 | ANO/ NE | ANO
předložení souboru EULUMDAT ve formátu (ldt) | ANO/ NE | ANO
SVÍTIDLO VYHOVUJE POŽADAVKŮM ZADÁNÍ VŘ :
Doporučený vzhled svítidla:

## P5
Svítidla obecně použitá pro modernizaci musí splňovat následné požadavky na provedení a tech. vlastnosti :
P5
UCHAZEČ DOPLNÍ, ZDA VÝROBEK SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY JASNÝM ZPŮSOBEM : | PARAMETR | POŽADAVEK | PARMETR SVÍTIDLA
ZÁKLADNÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI VÝROBKU |  |  | NAVRŽENÉHO
(doplní uchazeč)
svítidlo musí být osazeno čipy SMD, nikoliv COB | ANO/ NE | ANO
funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
náhradní teplota chromatičnosti 2700 K | CCT (K) | 2700
index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
různé optické charakteristiky pro typy komunikace (min. 4 optiky) | ANO/ NE | ANO
počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | (DOPLNIT)
konečný příkon svítidel u svítidel s CLO ) po 100 000 hodinách | P sv,o (W) | (DOPLNIT)
počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 115
Hodnota tohoto parametru musí být uvedena v tzv. "HOT LUMEN", tedy ve stavu kdy je světelný tok ustálených v reálných pracovních podmínkách.
konečný měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 110
účiník (cosφ) | I ( - ) | min. 0,95
ochrana proti přepětí | U ov ( kV) | 8
krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
třída ochrany | CL | I
těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, samočistící / bez žebrování / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
světelné zdroje opatřeny teplotní ochranou | ANO/NE | ANO
mechanická odolnost | IK | 10
při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně | ANO/ NE | ANO
LED moduly s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), | ANO/ NE | ANO
nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů
pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 30 až + 40° C | ANO/ NE | ANO
minimální doba životnosti svítidla vč. LED zdrojů musí být 100 000 provozních hodin | hod. | 100000
řiditelný driver - variantně DALI. 1 - 10 V, autonomní stmívání 100 - 51 % | ANO/ NE | ANO
možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 60 mm | ANO/ NE | ANO
možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° / je možno zajistit přídavným zařízením - např. redukcí / | ANO/ NE | ANO
při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně | ANO/ NE | ANO
svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | ANO/ NE | ANO
Konstrukce svítidla musí umožnit tento úkon v rámci běžné údržby v místě osazení ( bez nutnosti odmontovat svítidlo )
svítidlo a napájecí zdroj musí splňovat tyto normy: CE, ENEC, ČSN EN 60598, ČSN EN 55015, ČSN EN 62384, ČSN EN 60065, ČSN EN 61000, ČSN EN 61547, ČSN EN 61347 | ANO/ NE | ANO
do svítidla musí jít vložit přídavný modul umožnující komunikaci s rozvaděčem nebo serverem. | ANO/ NE | ANO
světelně technický výpočet plní podmínky ČSN EN 13201 | ANO/ NE | ANO
předložení souboru EULUMDAT ve formátu (ldt) | ANO/ NE | ANO
SVÍTIDLO VYHOVUJE POŽADAVKŮM ZADÁNÍ VŘ :